产  品  规  格  书

SPECIFICATION

产品名称：	储能从控箱

产品型号：	HV-B6U

产品编码：

版    本：	VER1.0

制    作：

审    核：

批    准：

修订履历表

| 修订日期 | 版本 | 修订内容描述 | 修订人 | 确认批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04.26 | VER1.0 | 初版 | 陈志文 |  |

目 录

1. 产品概述	4

2. 电池箱参数	4

外观尺寸	5

接口定义	5

3. 电池箱组装	7

4. 电池箱检测	8

5. 技术支持与服务	8

- 产品概述

HV-B6U是一款面向多场景储能需求、控制与管理一体化的插箱套件，适配1000V以下电压等级，可实现电池组监控、采样、故障报警、智能运维等核心功能，广泛应用于工商业储能、户用储能、光伏配套储能等场景。系统采用模块化设计，主要由高压箱和多个1P16S电池箱串联组成

- 电池箱参数

| 序号 | 项目 | 规格/参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 LFP |
| 2 | 额定容量(Ah) | 280/314 |
| 3 | 电池PACK成组方式 | 1P16S |
| 4 | 电池组标称电压(V) | 51.2 |
| 5 | 电池组充电截止电压(V) | 57.6 |
| 6 | 电池组放电截止电压(V) | 44.8 |
| 7 | 标准充放电功率 | 0.5C |
| 8 | 模块散热方式 | 风冷 |
| 9 | 外形尺寸（mm） | 长741.5mm*宽480mm*高264.5mm |
| 10 | 重量（kg） | 约28.5±0.1kg 以实际为准 |
| 11 | 允许最大工作温度范围 | 充电：0℃～55℃，放电：-20℃～55℃ |

2.1外观尺寸

2.2接口定义

|  | 1：电源进口in 2：电源出口out 3：菊花链出口out 4：菊花链进口in 5：动力线正极 6：动力线负极 |
| --- | --- |

- 1、2 接口定义：

| 连接器 | 引脚 | 名称 | 功能 | 接线说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | PWR+ |  |  |
|  | 2 | PWR- |  |  |
|  | 3 | PWR_IN+ |  |  |
|  | 4 | CAN_1H |  |  |
|  | 5 | CAN_1L |  |  |
| 2 | 1 | PWR+ |  |  |
|  | 2 | PWR- |  |  |
|  | 3 | PWR_IN+ |  |  |
|  | 4 | CAN_1H |  |  |
|  | 5 | CAN_1L |  |  |

- 3 RJ45网口定义：

| 连接器 | 引脚 | 名称 | 功能 | 接线说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | OUT_IPB | 菊花链 | 连接下一块PACK面板通信 |
|  | 2 | OUT_IMB |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |

- 4 RJ45网口定义：

| 连接器 | 引脚 | 名称 | 功能 | 接线说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | IN_IPA | 菊花链 | 连接高压箱或上一级PACK |
|  | 2 | OUT_IMB |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |

- 电池箱组装

- 电池箱组装前一定要配对，新旧不混用，不同品牌不混用。

- 电池箱采用电芯数量越多，配对要求越严格。

- 同一组电池，电芯内阻差不超过5mΩ，压差不超过10mV，容量不超过50mAH。

- 电芯及模块都要正极朝上摆放。

- 外观要求:无变形、破损、披锋、异物、脏污;支架平整、无装错。

- 装配要求:装配吻合，无缝隙、装反、装错、电芯位置正确。

- 铜排和镍片外观：不可脏污、变形、破裂、生锈及极耳短接等不良;

- 镍片和铜排组装：镍片安装平整，歪斜、松动、重叠不可;

- 焊接外观：虚焊、焊焦、焊穿、有焊渣不可。极耳弯褶、断裂不可;

- 模块、复合铜排：按设计和客户的实际要求

- 模块放入夹具(先负后正)一放入机器一启动一松动不可。观察点焊情况一取出一自检焊点品质一入台车。

- 模块放入夹具：点焊机在运行中要注意观察是否有炸火、焊偏、和漏焊现象，发现有以上不良现象及时通知现场调机人员。

- 模块不可装反、漏装、错位。

- 焊接夹具确认：清洁、平整，毛刺、磨损、

- 点焊强度规格为：45-120N;

- 焊接外观：不可虚焊、焊焦、焊穿、有焊渣。

- 撬焊点：主要目的是检查模块焊点是否有虚焊、过焊、焊偏等现象。要求：不可裂痕、焊穿、虚焊、漏焊、焊偏、焊焦、有焊渣、极耳重叠。

- 上环氧板：环氧板的六个孔套入模块上的六个圆柱上。模块上端的两个卡扣须用把环氧板按入卡扣内。要求：装配到位，卡扣完好，无松动、破损。

- 模块密封：将模块的上盖和下盖连接的部位上胶，支架结合处密封完好。使其完好地保护电芯。不可漏涂胶，胶堆积和少胶。注意事项:卡扣及连接部位需确认满胶;不同电池包的模块不可混放。

- 动力线压端子：动力线通常规格为35mm²，根据不同型号的PACK截取相应长度的动力线(参照动力线长度图纸)，动力线长度满足图纸要求，压接强度≥185Kg，线芯不可外露;热塑管长度满足要求，套管热缩完好，不可遮盖端子接触面。

- 动力线锁铜排：将压好端子动力线与铜排、总正负动力线、串连动力线等装配在一起，螺栓紧固，扭力为24N.m，端子出线口朝上，热缩套管长度满足工艺要求。

- 模块组装：根据设计要求进行模块组装，目前为负极朝外，正极在内。每个模组上有6根螺杆，先要对螺母进行预紧，再进行紧固，紧固气力为13N.m。

- 箱体组装：将预装好的高低压器件、总正动力线、BMU、通信线等装入箱体。将把总正、总负端口固定在箱体上。

- 电池箱检测

- 电压内阻测试：红色电笔垂直在正极上(蓝色支架)，黑色电笔垂直在负极上(白色支架)

- 老化：对电池PACK的模组、模块及单体电芯的性能做综合的测试

- 电池PACK性能:循环寿命、容量、压差等。

- 环境要求：温度为25±5℃，湿度为15%～90%。

- 技术支持与服务

- 包装信息请参见《产品出货包装信息》

- 若产品工作于超过本手册标注负载以上，则不能保证产品性能符合本手册中所有性能指标

- 本文数据除特殊说明外，都是在Ta=25℃，湿度<75%，输入标称电压和输出额定负载时测得

- 以上均为本手册所列产品性能指标

- 我司支持提供产品定制

有关产品使用和技术相关问题，请随时与我们联系，我们会在收到信息后第一时间给您答复，我们期待与您的沟通交流！